Блок контроля концевых выключателей БКК

Назначение

Блок контроля концевых выключателей БКК (далее БКК) предназначен для использования совместно с блоками управления БУЭП-01МБ ТДС.421417.001, БУЭП-01МР ТДС.421417.002 и обеспечивает:

1. контроль линий концевых выключателей положения противопожарных клапанов;

2. подключение устройства местного управления противопожарным клапаном (при необходимости).

Конструкция

БКК выпускается в пластмассовом корпусе, оснащенном гермовводами и съемной крышкой, внутри которого располагается печатный блок с клеммами для присоединения проводников сечением до 2.5мм2. БКК устанавливается на любой строительной поверхности или на монтажной панели. БКК должен быть установлен в непосредственной близости от привода противопожарного клапана и подключен напрямую к контактам комплектных кабелей привода без использования промежуточных соединительных элементов.

Подключение и работа

Варианты подключения БКК при использовании различных типов приводов противопожарных клапанов показаны в приложении.

В БКК при переключении контактов концевых выключателей положения противопожарного клапана производится коммутация резисторов, обеспечивающих возможность контроля линии концевых выключателей от блока управления приводом на обрыв и короткое замыкание, таким образом, что при замкнутых контактах концевого выключателя с выходных клемм БКК на блок управления приводом выдается сопротивление 6,8 кОм, а при разомкнутых – 10,1 кОм. Указанные значения сопротивления в цепи концевого выключателя соответствуют контролируемым со стороны блока управления состояниям «Норма» и «Сработка» соответственно.

При подключении БКК без использования устройства местного управления противопожарным клапаном выходное напряжение, выдаваемое с блока управления электроприводом, без дополнительной коммутации транзитом передается через БКК на клеммы, к которым подключается электромотор привода. При использовании устройства местного управления противопожарным клапаном выходное напряжение коммутируется внешним переключателем таким образом, чтобы происходило срабатывание исполнительного механизма противопожарного клапана.

Технические характеристики

| Параметры | Ед.изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Номинальное коммутируемое напряжение питания электропривода | В | ~230/=24 |
| Максимальный коммутируемый ток электропривода, не более | А | 7,5 |
| Максимальное напряжение контроля цепей концевых выключателей, не более | В | 30 |
| Сопротивление состояния «Норма» | кОм | 6,8±5% |
| Сопротивление состояния «Сработка» | кОм | 10,1±5% |
| Диапазон рабочих температур | град. С | -25...+55 |
| Температура хранения | град. С | -40…+70 |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата) |  | УХЛ4 |
| Степень защиты по корпусу / клеммам по ГОСТ 14254-96 |  | IP40 |
| Относительная влажность воздуха | % | до 80 (при 25 град. С) |
| Габаритные размеры, не более | мм | 80 х 80 х 40 |
| Масса, не более | кг | 0.050 |

Комплект поставки

1.	Блок БКК 		– 1 шт.

2.	Руководство по эксплуатации	– 1 экз.

3.	Упаковка 			– 1 шт.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок изделия 24 месяца с момента передачи его потребителю (продажи). 
Если дату передачи установить невозможно, срок исчисляется с даты изготовления. 
Дата изготовления нанесена на корпусе изделия.

Претензии не принимаются при нарушении условий эксплуатации, при механических повреждениях.

Дата продажи____________________________________________________

(заполняется потребителем при оформлении претензии)

Изготовитель:  "ТДС ПРИБОР"

Адрес: 188307, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. 120-й Гатчинской дивизии 1А,

тел. +7 (812) 309-47-72.

e-mail: sale@tdspribor.ru, www.tdspribor.ru

Приложение – схемы подключения

| Однофазно реверсивный привод с местным управлением | Привод с возвратной пружиной с местным управлением |
| --- | --- |
| Однофазно реверсивный привод без местного управления | Привод с возвратной пружиной без местного управления |